Bauvorhaben:

Gewerk:
Elektroinstallation

Stückzahl:

Titel:
WindowMaster BACnet MotorController WBC 16M 040A / WBC 16M 080B
BACnet Standard MotorController inkl. Stromversorgung zur Ansteuerung von WindowMaster 24 VDC Fenster- und Verriegelungsantrieben mit MotorLink™-Technologie

Die Ansteuerung und Überwachung der Motorgruppen erfolgt über das BACnet-Netzwerk über Standard Variablen.
Das digitale Motorenmanagement und die digitale Datenkommunikation zwischen MotorController und Fensterantrieben erfolgt über MotorLink™-Technologie
In Verbindung mit MotorLink™ stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung:

· Fehler- und Störmeldung je Antrieb;
· digitale Leitungsüberwachung und exakte Positionsrückmeldung gesondert für jeden einzelnen Fensterantrieb;
· die Motorausgänge sind unabhängig voneinander über den Bus und über potentialfreie Kontakte zu steuern;
· Über den Bus können beliebige Öffnungsweiten für jede Motorgruppe von 0 bis 100% vorgegeben werden;
· um Geräuschentwicklung, Komfort und Sicherheit zu optimieren, können unterschiedliche Geschwindigkeiten der Antriebe gefahren werden;
· die Variablen für die Geschwindigkeiten, Kräfte und Reversierungsfunktionen sind frei programmierbar;

· die Programmierung und Parametrierung erfolgt direkt über den Bus und wird nicht am Fensterantrieb durchgeführt, sodass eine Änderung jederzeit auch während des laufenden Betriebes erfolgen kann;
· Die Ansteuerung der Antriebe erfolgt über 3 Adern.
Technische Daten:

· WBC 16M 040A: 4 Fenster-/Motorgruppen. Jede Motorgruppe für bis zu 4 Antriebe bzw. max. 4A, 100% synchron (insg. max. 16A)

· WBC 16M 080B: 8 Fenster-/Motorgruppen. Jede Motorgruppe für bis zu 2 Antriebe bzw. max. 2A, 100% synchron (insg. max. 16A)

· Feldbusanbindung:


BACnet IP und Modbus TCP sowie BACnet







MS/TP oder Modbus RTU
· Versorgungsspannung:

230 VDC

· Ausgangsspannung, Motoren: 
24 VDC
· max. Stromstärke Motoren:

16A
· Ausgangsgruppen:


4 / 8
· Standby-Verbrauch:


WBC 16M 040A:







ca. 9W ohne Antriebe,






ca. 15W mit 16 Antrieben (Leistungsverbrauch im







Ruhezustand der Antriebe)







WBC 16M 080B:







ca. 13W ohne Antriebe,







ca. 19W mit 16 Antrieben (Leistungsverbrauch im







Ruhezustand der Antriebe)
· Abmessungen:



88 x 455 x 240 mm (HxBxT)

· Farbe:




RAL 9010, weiß

· Gehäuse



Stahlgehäuse, lackiert, verschließbar

· Schutzart:



IP 20

Fabrikat:
WindowMaster

Typ:

WBC 16M 040A / WBC 16M 080B für BACnet
Einzelpreis:  € ............................


Gesamtpreis: € ............................

WBC 16M Ausschreibungstext

Seite 1 von 2

