Ausschreibungstext

WindowMaster VdS-Fensterantrieb WML 825

- Bauvorhaben:

- Gewerk:	Elektroinstallation

# Titel:	Elektrischer Fensterantrieb, Kettenantrieb für den integrierten Einbau in die VELUX Dachflächenfenster GGL, GGU, VL,VU; Fabrikat WindowMaster, 
Typ WML 825, zur Einbindung in RWA-Systeme

Pos.	Menge	Text

Kettenantrieb WML 825; VdS zertifiziert (VdS-Nr.: G 502 003)

Elektrischer Fensterantrieb mit elektronischer Endabschaltung passend für die Montage in den VELUX Dachflächenfenstern GGL, GGU ab Größe F04 und VL,VU ab Größe Y33.

Antriebsmontage verdeckt, hinter der Dauerlüftungsklappe

- 12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Betriebsspannung:		24 V DC

Stromaufnahme: 		Max. 1,0 A

Abmessungen: 		520 mm x 30 mm x 87 mm (B x H x T)

Zugkraft: 			Max. 225 N

Druckkraft: 			Max. 100 N

Drucklast: 			Max. 400 N in Längsrichtung bei ausgefahrener Kette

Nennhub:			570 mm

Öffnungsweite:		540 mm

Material:	Korrosionsgeschütztes Zinkgehäuse mit rostfreier Stahlkette

Farbe:			Grau, RAL 7004

VdS-Nr.:		G 502 003

Lieferumfang: 	- Motorhalterung

- Kettenbeschlag

- 1,5 m Versorgungsleitung aus Silikon

- Schrauben

- Montageanleitung

Wartung:	Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Funktions-bereitschaft von RWA-Anlagen ist unerläßlich und sicherzu-stellen. Richtlinien hierfür sind MBO, VDE, VDMA, DIN 18232 und VdS-Richtlinien. Diese Wartung sollte jährlich von einem WindowMaster autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Es wird empfohlen, die Fensterbeschläge einmal im Jahr zu schmieren, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................