Ausschreibungstext 

WindowMaster RWA-Kompaktzentrale WSC 316 61
Bauvorhaben:











Gewerk:
Elektroinstallation

Titel:

Elektromotorisch betätigte Rauch- und Wärmeabzugszentrale WSC 316 61
Pos.
Menge
RWA-Kompaktzentrale 24V/DC Typ WSC 316 01 
VdS geprüft, in Microcontrollertechnik, vorbereitet zur Ansteuerung von WindowMaster Antrieben.

Funktionsmerkmale:

- 
Ausführung gemäß Stand der Technik

-  
Steuerung Rauchabzug kombiniert mit Lüftung 
in 1 Gruppe RWA und 1 Linie Lüftung

-
eingebaute Notstromversorgung für 72h

- 
Ausführung im Auf-Putz-Gehäuse,

komplett mit Schloß. BxHxT: 400x300x180mm

-
Leitungsüberwachung RWA-Funktion

-
Störungsanzeige über Diagnoselampen

-
Störungsmeldung auch programmierbar

als RWA-Auslösung!

-
Alarmauslösung bei Temperatur innerhalb

der Zentrale größer 72°C

-
Farbe:grau (RAL 7035)
-
Schutzart IP 54
-
Lieferumfang: anschlussfertig, komplett mit Akkus
-
Sicherheits-Schließzylinder separat bestellen!

Anschlußmöglichkeiten:

-
Sicherheitsantriebe mit Endschalter oder

elektronischer Lastabschaltung

-
Auslösung durch BMA über pot.-freien Kontakt - BMA-Module Typ WSA 305
-
Wind-/Regenmelder mit pot.-freiem Kontakt

-
15 St. Lüftungstaster mit Anzeige oder

beliebig viele Taster ohne Anzeige

-
15 St. autom. Melder Typ WSA 300 61 oder WSA 310
-
  2 St. RWA-Hauptbedienstellen Typ WSK 320 oder
15 St. RWA-Nebenbedienstellen Typ WSK 330
Strombelastung der Antriebe max. 16A

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WSC 316 61

Einzelpreis: € ....................
Gesamtpreis: € ......................

